| КРУЭ БЭМН для построения кольцевых сетей питания с элегазовым выключателем нагрузки 2 1 3 | Назначение: для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 (6) кВ в закрытых распределительных устройствах промышленных и энергетических объектов в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасительный реактор нейтралью. Распределительное устройство предназначено для автоматизации распределения электроэнергии и применения в малогабаритных помещениях. Конструкция предусматривает возможность расширения распредустройства. КРУЭ может выпускаться в следующих модификациях: - с трехпозиционным переключателем; - с трехпозиционным переключателем и вакуумным выключателем; - с трехпозиционным переключателем и предохранителями. КРУЭ могут быть укомплектованы трансформаторами тока, напряжения, приборами учета и защиты. |
| --- | --- |

1. Бак трехпозиционного переключателя (выключатель нагрузки, разъединитель, заземлитель) в элегазовой изоляции;

2. Вывода для подключения сборных шин;

3. Предохранители.

Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | 20 |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | 24 |  |  |
| Одноминутное испытательное напряжение частотой 50 Гц: | 48 | 60 |  |  |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 75 | 125/150 |  |  |
| Номинальный ток сборных шин, не более А | 630 |  |  |  |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630 |  |  |  |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 80 |  |  | 63 |
| Номинальный ток отключения выключателя нагрузки, А | 630 |  |  |  |
| Ток термической стойкости (2 c), кА | 31,5 |  | 25 |  |
| Предохранители для защиты трансформаторов на ток, А | 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 |  |  |  |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 Высоковольтные токоведущие части/Отсек низкого напряжения | IP65/IP4X |  |  |  |
| Номинальное давление наполнения, 20°С, кПа Минимальное рабочее давление, 20°С, кПа | 55 45 |  |  |  |
| Масса, кг | 400 |  |  |  |
| Габаритные размеры камер1: • высота, мм • глубина, мм • ширина, мм | 1800 840 345/500/750 |  |  |  |

Трехпозиционный переключатель (выключатель нагрузки/разъединитель/заземлитель) установлен в герметичном необслуживаемом баке в элегазовой изоляции. Бак находится под небольшим (0.045МПа-0.055МПа) избыточным давлением.

УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КРУЭ-БЭМН

Технические условия ТУ BY 100101011.448 – 2024